Основу электроэнергетической системы города Каменск-Уральского образуют 3 электрических подстанции (далее ПС), входящих в единую национальную электрическую сеть: ПС 220/110 кВ Каменская, ПС 220/110 кВ Электролизная и ПС 220/110 кВ Травянская. Указанные подстанции соединены друг с другом линиями электропередачи (далее ЛЭП) номинальным напряжением 220 кВ и 110 кВ таким образом, что электропитание любой из вышеуказанных ПС возможно по двум независимым ЛЭП (т.е. ПС соединены в кольцевую схему).  Данные подстанции и ЛЭП 220 кВ принадлежат ПАО «ФСК ЕЭС».

От ПС 220/110 кВ отходят ЛЭП 110 кВ, обеспечивающие электроснабжение 8-ми ПС 110 кВ (ПС 110 кВ Бирюса, ПС 110 кВ Ленинская, ПС 110 кВ Синарская, ПС 110 кВ Бродовская, ПС 110 кВ Скала,  ПС 110 кВ Восточная, ПС 10 кВ Генераторная, ПС 110 кВ КУЗОЦМ) . Данные ЛЭП 110 кВ тоже соединены в кольцевую схему. Еще 3 ПС 110 кВ включены от радиальных ЛЭП 110 кВ (ПС 110 кВ УАЗ от ПС 220/110 кВ Каменская, ПС 110 кВ Октябрьская и ПС 110 кВ Байновская от ПС 220/110 кВ Травянская).

Так же от ПС 220/110 кВ отходят радиальные ЛЭП 10 кВ, которые питают трансформаторные пункты (далее ТП) в количестве 8 штук (3% от общего числа).

Указанные выше ПС 110 кВ принадлежат различным собственникам: 5 – ОАО МРСК-Урала, 2 – Горэлектросеть, 1 – АО «Облкоммунэнерго», 3 – иным собственникам, не являющимися территориальными сетевыми организациями (итого 11 шт.).

Данные ПС 110 кВ соединены между собой и с распределительными пунктами (далее РП) 6 (10) кВ с помощью ЛЭП 6 (10) кВ, которые, в свою очередь, образуют замкнутую электрическую сеть. Также в состав электросетевого хозяйства входят одна ЛЭП 35 кВ и одна ПС 35 кВ Позариха, включенные от ПС 110 кВ Синарская.

Указанная замкнутая электрическая сеть соединяет (через РП и проходные ТП) ПС 110 кВ между собой на уровне напряжения 6 (10) кВ и питает большую часть ТП 6 (10) кВ (≈80-85%).

Оставшиеся ТП 6 (10) кВ включены от радиальных ЛЭП. 18 % от общего числа ТП от ПС 110 кВ Бирюза присоединены к ПС с помощью радиальных ЛЭП. Для ПС 110 кВ Бродовская этот показатель равен 89 %, для ПС 110 кВ Скала – 13%, для ПС 110 кВ УАЗ – 3%, для ПС 110 кВ Синарская и ПС 35 кВ Позариха – 100%. Резервное питание этих ТП осуществляется через системы сборных шин 6 (10) кВ в распределительных устройствах              низкого напряжения ПС.

Таблица 1. Количество ТП 6 (10) кВ, включенных от ПС 110 и 35 кВ

| № п.п. | Наименование ПС | Количество ТП, питаемых от ПС по нормальной схеме |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 Октябрьская (АО «Облкоммунэнерго») | 34 (13% от общего числа ТП) |
| 2 | ПС 110 кВ Байновская (МРСК) | 5(2%) |
| 3 | ПС 110 кВ Бирюза (МРСК) | 54 (21%) |
| 4 | ПС 110 кВ Ленинская (МРСК) | 16 (6%) |
| 5 | ПС 110 кВ Синарская (МРСК) | 8 (3%) |
| 6 | ПС 35 кВ Позариха (МРСК) | 3 (1%) |
| 7 | ПС 110 Бродовская (Горэлектросеть) | 18 (7%) |
| 8 | ПС 110 кВ Скала (Горэлектросеть) | 52 (20%) |
| 9 | ПС 110 кВ Генераторная (СиНТЗ) | 6 (2%) |
| 10 | ПС 110 кВ Восточная КУМЗ | 19 (7%) |
| 11 | ПС 110 кВ УАЗ | 40 (15%) |

Такое устройство электрической сети позволяет при необходимости переводить электрическую нагрузку с одних ПС на другие. Например, ТП-82, 85, 81Т, 79Т и 89Т, включенные от ПС 110 кВ Скала через ЦРП-60, при необходимости, можно переключить на ПС 110 кВ Октябрьская (через ТП-24) или на ПС 110 кВ Генераторная (через ЦРП-60). Другой пример: ТП-303 и ТП-301, включенные от ПС 110 кВ Бродовская, при необходимости, можно переключить на ПС 110 кВ Ленинская (через ТП-49Л).

Таким образом устройство сети позволяет, при необходимости, исключить из сети вышедшую из строя подстанцию без прекращения электроснабжения потребителей.